| Ежедневный индивидуальный отчёт по строительному контролю |  |  | Страница | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет № | б/н | Объект | Обустройство Верхнесалымского месторождения. Блочная кустовая насосная станция №4. |  |  |
| Дата | 26.04.2026 | Направление контроля | Инспекционный контроль |  |  |
| ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  | ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРЕ |  |
| Название: | ООО «СПД» |  |  | Номер | MOS/25/0008 |
| Адрес: | 123242, г. Москва, Новинский бульвар, 31, 6 этаж |  |  | Дата | 01.07.2025 |
| Вниманию |  | Тел: | 8(495)5189720 | Наряд-заказ | 1 |
| Факс: |  | e-mail: | info@spd.ru | Заявка № |  |
| Копии: | Согласно списку рассылки |  |  | Руководитель | Аниськов Владимир Иванович |
| ИНФОРМАЦИЯ О ПОДРЯДЧИКЕ/СУБПОДРЯДЧИКЕ |  |  |  |  |  |
| Инспекция проведена: |  | С Подрядчиком |  | С Субподрядчиком |  |
| Генподрядчик | ООО «Югранефтестрой» |  |  |  |  |
| Субподрядчик |  |  |  |  |  |
| Договор | Договор №MOS/25/0007 от 31.01.2025 |  |  |  |  |
| Контактное лицо | Производитель работ ООО «Югранефтестрой» Ермаков Евгений. |  |  |  |  |
| Тел.: | Факс: |  | E- Mail: |  | Дополнительная информация |
| 8(923)-698-40-80 | - |  | d-puryaev.raobe@yandex.ru |  | - |
| СТАТУС СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ |  | Принято | Обнаружено несоответствие | Отложено | Прочее |
| Погодная характеристика | Время ведения контроля |  |  | ФИО инспектора, проводившего контроль в предыдущую смену |  |
| +10°С | 08:00-20:00 (дневная смена) |  |  | Пряхин Илья Николаевич. |  |
| РЕЗУЛЬТАТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ВЫВОД |  |  |  |  |  |
| Описание действий |  |  |  | Участок, ПК | Ссылка |
| 1.Инспекционный контроль работ по монтажу ригеля ограждения подпольной кабельной эстакады Р1 (швеллер 12П) Проектный объем – 231 шт Суточный объем – 40 м.п. Накопительный объем – 150 м.п. |  |  |  | Модульное здание поз. 21 | SUP-SF-BKNS4-001-DD-021-AS л. 4. |
| 2.Инспекционный контроль работ по монтажу блока вентиляции ВЕ5 13611-БКНС.00.03.00.000 Проектный объем – 100% Суточный объем – 100% Накопительный объем – 100% |  |  |  | Модульное здание поз. 21 | SUP-SF-BKNS4-001-DD-021-AS 13611-БКНС .00.03.00.000 МЧ |
| 3.Инспекционный контроль работ по монтажу блока вентиляции ВЕ7 13611-БКНС.00.03.00.000 Проектный объем – 100% Суточный объем – 100% Накопительный объем – 100% |  |  |  | Модульное здание поз. 21 | SUP-SF-BKNS4-001-DD-021-AS 13611-БКНС .00.03.00.000 МЧ |
| 4.Инспекционный контроль работ по сборке и сварке площадки ПЛ-6 Проектный объем – 100 %. Суточный объем – 40 %. Накопительный объем – 100 %. |  |  |  | По ST01 Сети | SUP-SF-BKNS4-001-DD-ST01-AS лист 16. |
| 5.Наряд-допуск проверен, замечаний нет. Применяемый материал прошел процедуру входного контроля Работы ведутся в соответствии с РД и технологическими картами Прокалка электродов проводится в прокалочной печи при температуре 250-300 градусов. Хранение электродов на месте производства работ осуществляется в термопеналах. 6. Проведен инструментальный контроль сварных соединений элементов площадки обслуживания ПЛ6 - величина катета соответствует наименьшей толщине свариваемых элементов 4 мм. - чешуйчатость шва равномерная; - наружных видимых дефектов не обнаружено. |  |  |  |  |  |
| РЕЗУЛЬТАТ ДУБЛИРУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ |  |  |  |  |  |
| Описание действий |  |  |  | Участок, ПК | № акта, дата |
| Выявленные замечания с внесением фотоматериалов в отчет |  |  |  |  |  |
| 1. Выдано предписание №2979 от 02.10.2025 г., устранить до 30.06.2026 г. В ходе инспекционного контроля состояния готового огнезащитного покрытия зафиксированы недопустимые многочисленные дефекты в виде отслоений и вздутий. |  |  |  |  |  |
| Замечания по ПЭБ, ОТ и ГЗ с внесением фотоматериалов в отчет |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемые действия: |  | Устранить нарушения |  |  |  |
| Для информации: |  | Нет |  |  |  |
| ВЫВОД: |  | Работы ведутся с нарушениями |  |  |  |
| Инженер СК |  |  |  | Руководитель проекта СК |  |
| Пряхин Илья Николаевич |  |  |  | Аниськов Владимир Иванович |  |
| 8-922-395-87-24 |  | подпись |  | +7(932) 320-50-78 |  |